X1-Hybride omvormer

 **LEES ALTIJD DE GERBRUIKSHANDLEIDING VAN DE TOESTELLEN!**

 Afhankelijk van het type dient u de meter als volgt aan te sluiten :

  

 

Of:



De aansluiting voor de energie meter is een groen aansluitblokje rechts in de omvormer.

Hierbij zijn de aansluitingen 1 en 2 die u gebruikt voor de meter.

 De meter aansluiten:

 1fase installatie:

 

 3fase installatie:

 SDM630 Modbus (zonder CT) SMD630-CT

  

De meter (of CT-klem) wordt geplaatst waar de net spanning het huis/pand binnenkomt voor de groepen verdeling.

Meter zonder CT hoeft zelf verder niet ingesteld te worden!

In het menu van de omvormer dient de CT/meter setting gecontroleerd te worden:



Het heeft de voorkeur om een CAT5 kabel te gebruiken indien de kabel langer is dan 10meter en/of de kabel tezamen met spanning voerende kabels in één buis/kabelgoot gelegd wordt.

De CT-meter ( de meter die rechtsboven is weergegeven ) dient ingesteld te worden:

 Druk 3 seconden op de “ E “ knop todat “PASS” wordt weergegeven.

Wijzig met de knop “M” het eerste cijfer in “1” zodat er 1000 in beeld staat, en druk weer 3 seconden op de “E” knop.

Druk meerdermalen kortstondig op de “P” knop totdat u “CT RATE” in beeld ziet.

DEZE INSTELLING IS MAAR 1X TE WIJZIGEN! WEES DUS BEDACHTZAAM!

Druk 3 seconden op de “E” knop. (LET OP DAT U NU ALLEEN MAAR KORT MAG TIKKEN OP “E” KNOP), TIK KORT OP DE E KNOP TOTDAT HET TE WIJZIGEN CIJFER KNIPPERD, EN WIJZIG DEZE NAAR “0040”

Verwittig u ervan dat de instelling juist is, en druk daarna 3 seconden op “E” knop.

Met de “U” knop gaat u uit het menu.